## стр.1 (2)
Приложение 4
к приказу ФАС России
от 23.12.2011 № 893
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям за 1 квартал 2013 года
№ п/п | Наименование газораспределительной сети | Зона входа в газораспредели- тельную сеть | Зона выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели- тельной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели- тельной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединени- ем) к газораспредели- тельной сети, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Распределительная сеть города Москвы | 1. Выход из КРП-17 2. Кольцевой газопровод Москвы | Граница разграничения балансовой ответственности с потребителями газа | Отключение действующих газопроводов | Снижение давления газа (на газопроводах высокого и среднего давления). Перекрытие отключающих устройств. Подготовка места обрезки (очистка от изоляции и разметка). Вырезка технологических окон, установка байпаса (при необходимости), установка запорных шаров, кирпично-глиняной перемычки. Обрезка газопровода. | Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах | Снижение давления газа (на газопроводах высокого и среднего давления). Проветривание колодца, спуск в колодец, перекрытие отключающего устройства. На настенном газопроводе - перекрытие крана, в фланцевые соединения установка временных рассечек. | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ | Газоопасные работы по врезкам и обрезкам должны выполняться в дневное время. Работы выполняются в средствах индивидуальной защиты. При производстве работ на проезжей части должны устанавливаться предупредительные дорожные знаки в соответсвии со схемой организации движения, рабочие должны быть одеты в оранжевые жилеты.С целью предотвращения искрообразования на время производства работ отключается электрозащита газопровода. Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током устанавливается шунтирующая перемычка. Котлованы должны иметь соответствующие размеры, щиты, ограждения. В период производства работ осуществляется постоянный контроль за давлением газа в газопроводе. Сварочные работы должны проводиться при давлении газа в газопроводе не выше 0,002 МПа и не ниже 0,0004 МПа. Места сброса газа долны быть ограждены, выставлены предупредительные знаки и дежурный персонал. Запрещено нахождение посторонних лиц и использование открытого огня при выполнении газоопасных работ. Площадка, на которой производят изоляционные работы, должна быть ровной, должна быть оборудована
средствами для тушения пожара (лопатами, огнетушителем и др.), не должно быть мусора и посторонних предметов. Сварочные агрегаты должны быть расположены на расстояниии не менее 10 метров от места работ. Необходимо соблюдать требования правил техники безопасности и охраны труда.
|  |  |  | Продувка газоппровода воздухом | Продувка воздухом вырезаемого газопровода. Взятие газоанализатором проб воздуха на чистоту продувки. Установка стальных заглушек на сварке. Проверка сварных соединений мыльной эмульсией или прибором на герметичность. | Установка манометров и продувочных свечей | На действующем газопроводе врезать муфту с установкой манометра для осуществления контроля за давлением газа. Врезать продувочные свечи для продувки обрезаемого газопровода воздухом.
|  |  |  | Присоединение вновь построенных газопроводов | Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода. Перекрытие отключающих устройств на вновь проложенном газопроводе. Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка на газопроводе). Установка манометров и продувочных свечей. Врезка вновь построенных газопроводов.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа. Установка усилительных муфт. | Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка) | Изоляция снимается вручную с прогревом газовой сваркой. Места врезки отбиваются и очищаются щеткой с металлической щетиной по окружности трубы, в случае необходимости труба прогревается. | Обход трассы присоединяемого газопровода | Обход вновь построенного газопровода проводится непосредственно в день ввода в эксплуатацию и на следующий день.
[6 empty] | Установка манометров и продувочных свечей | На вновь проложенном газопроводе врезать муфту с установкой манометра для контрольной опрессовки газопровода. Врезать продувочные свечи для продувки газопровода газом.
[6 empty] | Контрольная опрессовка происоединяемого газопровода | Наружные газопроводы всех давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02 МПа. Падение давления не должно превышать 0,0001 МПа за 1ч.
[6 empty] | Врезка вновь построенных газопроводов | Вырезка технологических окон на вновь проложенном газопроводе (при необходимоти). Врезка вновь построенных газопроводов с соблюдением технологии выполнения работ в зависимости от вида врезки (врезка тройником, врезка встык, врезка с байпасом). Извлечение кляпов из технологических окон на действующем и вновь проложенном газопроводах. Заварка технологических окон.
|  |  |  | Продувка газопроводов газом | Продувка газом присоединяемого газопровода. Взятие проб на чистоту продувки. Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа. Установка усилительных муфт. | Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа | Продувка присоединеного газопровода газом, проверка проб на чистоту продувки. Осуществление контроля качества выполненных сварных соединении (производится внешним осмотром сварного соединения на отсутствие дефектов). Проверка отсутствия утечек газа мыльной эмульсией или прибором. Установка усилительных муфт на места врезки. Опрессовка муфт давлением 0,1 МПа.
[6 empty] | Изоляция места врезки и проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована | Выполнение необходимых изоляционных работ. Проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована.
| Распределительная сеть Зеленоградского административного округа Москвы | ГРС "Андреевка"; ГРС -3 "Зеленоград"; ГРС "Чашниково" (Крюково) | Граница разграничения балансовой ответственности с потребителями газа | //-// | //-// | //-// | //-// | //-// | //-//
2 | Распределительная сеть Зеленоградского административного округа Москвы | ГРС "Андреевка"; ГРС -3 "Зеленоград"; ГРС "Чашниково" (Крюково) | Граница разграничения балансовой ответственности с потребителями газа | //-// | //-// | //-// | //-// | //-// | //-//
3 | Поселок Толстопальцево Западного административного округа Москвы | Точка разграничения балансовой ответственности подводящего газопровода высокого давления с ГУП МО "Мособлгаз" | Граница разграничения балансовой ответственности с потребителями газа | //-// | //-// | //-// | //-// | //-// | //-//
4 | Молжаниновский район Северного административного округа Москвы | Точка разграничения балансовой ответственности подводящего газопровода высокого давления с ГУП МО "Мособлгаз" | Граница разграничения балансовой ответственности с потребителями газа | //-// | //-// | //-// | //-// | //-// | //-//
Заместитель Начальника ОКАПДЭУ Управления по эксплуатации
газового хозяйства ОАО "МОСГАЗ" | [6 empty] | Т.И. Кузичева