## стр.1
Приложение № 8
к приказу ФАС России
от 18.01.2019 N 38/19
Форма 2
Информация о порядке выполнения технологических, технических и других мероприятий, связанных с подключением
(подсоединением) к газораспределительным сетям АО "МОСГАЗ"
№ п/п | Наименование газораспределительной сети | Точка входа в газораспредели- тельную сеть | Точка выхода из газораспределительной сети | Перечень технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель-ной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределительной сети, и регламент их выполнения | Перечень технических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели- тельной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения технологических мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспределитель- ной сети, и регламент их выполнения | Перечень иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединением) к газораспредели- тельной сети, и регламент их выполнения | Порядок выполнения иных мероприятий, связанных с подключением (подсоединени- ем) к газораспредели- тельной сети, и регламент их выполнения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10
1 | Распределительная сеть города Москвы | 1. Выход из КРП-17 2. Кольцевой газопровод Москвы | Граница разграничения балансовой ответственности с: 1.Предприятиями энергетики 2.Промышленными предприятиями 3.Коммунально-бытовыми предприятиями 4. Частными лицами 5.Смежными ГРО | Выполнение работ по отключению действующих газопроводов, | Снижение давления газа (на газопроводах в.д. и ср.д.). Перекрытие отключающих устройств. Обрезка газопровода. | Перекрытие отключающих устройств на действующих газопроводах. | Врезка на действующем газопроводе свечи с установкой манометра для существления контроля за давлением газа. Снижение давления газа ( на газопроводах в.д. и ср.д.). Проветривание колодца, спуск в колодец, перекрытие отключающего устройства. На настенном газопроводе - перекрытие крана, в фланцевые соединения установка временных рассечек. | Выполнение мероприятий по обеспечению безопасности при производстве работ. | Газоопасные работы по врезкам и обрезкам должны выполнятся в дневное время. Работы выполняются в СИЗ. При производстве работ на проезжей части должны устанавливаться предупредительные дорожные знаки в соответсвии со схемой организации движения, рабочие должны быть одеты в оранжевые жилеты, .С целью предотвращения искрообразования на время производства работ отключается электрозащита газопровода, Для обеспечения безопасности от поражения электрическим током устанавливают шунтирующую перемычку. Котлованы должны иметь соответствующие размеры, щиты, ограждения. В период производства работ осуществляется постоянный контроль за давлением газа в газопроводе.Сварочные работы должны проводиться при давлении газа в газопроводе не выше 0,002МПа. и не ниже 0,0004МПа. Места сброса газа долны быть ограждены, выставлены предупредительные знаки и дежурный персонал. Запрещено нахождение посторонних лиц и использование открытого огня при выполнении газоопасных работ. Площадка на которой производят изоляционные работы должна быть ровной, не должно быть мусора и посторонних предметов, оборудованиа средствами для тушения пожара (лопатами, огнетушителем и др.). Сварочные агрегаты расположить на расстояниии не менее 10 метров от места работ. Необходимо соблюдать требования правил техники безопасности и охраны труда.
[6 empty] | Обрезка газопровода. | Подготовка места обрезки (очистка от изоляции и разметка). Вырезка технологических окон, установка байпаса ( при необходимости), установка запорных шаров, кирпично-глиняной перемычки. Обрезка газопровода.
|  |  |  | Выполнение работ по продувке газоппровода воздухом. Установка заглушек. | Продувка воздухом вырезаемого газопровода. Установка стальных заглушек на сварке. Проверка сварных соединений мыльной эмульсией или прибором на герметичность. | Продувка воздухом вырезаемого газопровода. | Врезка продувочных свечей для продувки обрезаемого газопровода воздухом. Продувка отключенного участка газопровода воздухом. Взятие газаанализатором проб воздуха на чистоту продувки
[6 empty] | Установка стальных заглушек на сварке. | Извлечение запорных шаров кирпично-глиняной перемычки. Установка стальных заглушек на отключенный и продутый газопровод. Проверка сварных соединений мыльной эмульсией или прибором на герметичность. Установка усилительных муфт, колпаков и пр. Опрессовка муфт давлением 0,1 мПа.
|  |  |  | Выполнение работ по присоединению вновь построенных газопроводов, | Контрольная опрессовка присоединяемого газопровода. Перекрытие отключающих устройств на вновь проложенном газопроводе. Врезка вновь построенных газопроводов.Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа. Установка усилительных муфт. | Установка манометров | Установка на вновь проложенном газопроводе манометра для контрольной опрессовки газопровода. | Обход трассы присоединяемого газопровода. | Обход вновь построенного газопровода проводится непосредственно в день ввода в эксплуатацию и на следующий день.
[6 empty] | Выполнение работ по контрольной опресовке происоединяемого газопровода. | Наружные газопроводы всех давлений подлежат контрольной опрессовке давлением 0,02МПа. Падение давления не должно превышать 0,0001МПа за 1ч.
[6 empty] | Врезка вновь построенных газопроводов и продувочных свечей. | Перекрытие отключающих устройств на вновь проложенном газопроводе. Подготовка места врезки (очистка от изоляции и разметка на газопроводе). Вырезка технологических окон на вновь проложенном газопроводе (при необходимоти) и на действующем газопроводе. Установка кляпов или запорных шаров. Врезка вновь построенных газопроводов с соблюдением технологии выполнения работ в зависимости от вида врезки (врезка тройником, врезка встык, врезка с байпасом) и продувочных свечей.. Извлечение кляпов из технологических окон на действующем и вновь проложенном газопроводах. Заварка технологических окон.
|  |  |  | Продувка газопроводов газом. Пусковые работы | Продувка газом присоединяемого газопровода. Проверка герметичности сварных швов врезки прибором или мыльной эмульсией под рабочим давлением газа. Установка усилительных муфт. | Продувка присоединеного газопровода газом | Продувка присоединеного газопровода газом, проверка проб на чистоту продувки. Осуществление контроля качества выполненных сварных соединении ( производится внешним осмотром сварного соединения на отсутствие дефектов). Проверка отсутствия утечек газа мыльной эмульсией или прибором. Установка усилительных муфт на места врезки. Опрессовка муфт давлением 0,1 мПа.
[6 empty] | Пуск газа потребителям | Открытие запорных устройств. Проверка отсутствия утечек газа мыльной эмульсией или прибором. | Изоляция мест врезок и обрезок, | Выполнение необходимых изоляционных работ. Проверка приборным методом качества изоляции после засыпки котлована.
2 | Распределительная сеть Зеленоградского административного округа Москвы | ГРС "Андреевка"; ГРС -3 "Зеленоград"; ГРС "Чашниково" (Крюково) | Граница разграничения балансовой ответственности с: | //-// | //-// | //-// | //-// | //-// | //-//
1. Предприятиями энергетики
2. Промышленными предприятиями
3. Коммунально-бытовыми предприятиями
4. Частными лицами
5. Смежными ГРО
3 | Поселок Толстопальцево Западного административного округа Москвы | Точка разграничения балансовой ответственности подводящего газопровода высокого давления с ГУП МО "Мособлгаз" | Граница разграничения балансовой ответственности с: | //-// | //-// | //-// | //-// | //-// | //-//
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами
4 | Молжаниновский район Северного административного округа Москвы | Точка разграничения балансовой ответственности подводящего газопровода высокого давления с АО "Мособлгаз" | Граница разграничения балансовой ответственности с: | //-// | //-// | //-// | //-// | //-// | //-//
1. Промышленными предприятиями
2. Коммунально-бытовыми предприятиями
3. Частными лицами